## GSF (1-4 габ.)
СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА (Серия GSF), ТМ "СЕВЕР"
2022-02-03
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGSF 103 S |  | 1 | 4 - 12,5 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 125 | 79905.5152
MGSF 105 S |  | 1 | 6 - 17,5 | 1.1 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 125 | 86388.7033
MGSF 107 S |  | 1 | 7 - 19,8 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 128 | 98270.947
MGSF 110 S |  | 1 | 9,5 - 25,5 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 128 | 108536.5243
MGSF 211 S |  | 2 | 12 - 32,9 | 2 | 220/1~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 142 | 116161.0381
MGSF 212 S |  | 2 | 16 - 40,6 | 1.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 140 | 121516.881
MGSF 213 S |  | 2 | 25,8 - 51 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 141 | 143044.9799
MGSF 315 S |  | 3 | 30 - 45 | 2 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 156 | 152664.3991
MGSF 320 S |  | 3 | 36 - 53 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 156 | 176933.4592
MGSF 330 S |  | 3 | 48 - 81 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 150х105х85 |  | 172 | 187239.7074
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
BGSF 112 S |  | 1 | 3,6 - 9 | 0.8 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 132 | 102207.1229
BGSF 117 S |  | 1 | 6 - 13,4 | 0.7 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 132 | 112930.2473
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20ºС-15ºС)
Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25ºС (при условии использования ТРВ)
BGSF 218 S |  | 2 | 7,1 - 15,9 | 1.4 | 220/1~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 147 | 116504.1985
BGSF 220 S |  | 2 | 9,8 - 21,1 | 1.8 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 157 | 122665.8326
BGSF 320 S |  | 3 | 16 - 31 | 2.9 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 167 | 164847.8613
BGSF 330 S |  | 3 | 22 - 40 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 167 | 176231.887
BGSF 340 S |  | 3 | 31 - 50 | 1.7 | 380/3~/50 |  | -20° -15° |  | 30 | 150х105х85 |  | 179 | 200207.3545
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5ºС+10ºС)
MGSF 425 S * |  | 4 | 71 -120 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 145х145х95 |  | 222 | 254255.1044
MGSF 435 S * |  | 4 | 90 - 145 | 2.6 | 380/3~/50 |  | -5° +10° |  | 30 | 145х145х95 |  | 222 | 268845.7726
МОДЕЛЬ |  | Габ. | Объем, м³ | Фреон, л (R404A) | Напряжение |  | Температура, °C |  |  | Габариты уп. |  | Вес (брутто) | Цена
[5 empty] | V/Ph/Hz |  | Внутр. |  | Окруж. | (ДхШхВ) cм |  | кг | Руб
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25ºС-15ºС)
BGSF 415 S * |  | 4 | 37 - 69 | 2.4 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 145х145х95 |  | 219 | 251012.8749
BGSF 425 S * |  | 4 | 46 - 81 | 2.5 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 145х145х95 |  | 222 | 271969.8025
BGSF 435 S * |  | 4 | 63 - 90 | 2.3 | 380/3~/50 |  | -25° -15° |  | 30 | 145х145х95 |  | 222 | 285026.417
ВНИМАНИЕ! Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем
MGSF 425/435 S, BGSF 340/415/425/435 S - не комплектуются м/блочной трассой (медная труба, изоляция).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (регулятор скорости вращения вентилятора, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный | [12 empty] | 12023.911
термодатчик и комплект проводов) | [12 empty] | 0
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40°C
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-1, GSF-2) | [12 empty] | 32020.64
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-3) | [12 empty] | 29895.75
ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ на -40 °C (GSF-4) | [12 empty] | 17871.53
Зимний комплект на GSF-1, GSF-2, GSF-3 на -40°C состоит из стандартного зимнего комплекта и опций B, C, D, E, L; Зимний комплект на GSF-4 на -40°C состоит только из комплекта опций B, C, D, E, L
A | Терморегулирующий вентиль со вставкой (для GSF-2, GSF-3) | [11 empty] | 6498.8633
B | Ресивер (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 3499.3879
C | Вентиль соленоидный с катушкой | [11 empty] | 4999.1256
D | Клапан обратный, NRV (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 2999.4754
E | Обогрев ресивера¹ (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 2999.4754
F | Клапан регулирования давления конденсации, KVR (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 15934.7128
G | Клапан регулирования перепада, NRD (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 7873.6228
Н | Концевой выключатель вентилятора испарителя | [11 empty] | 1905.9166
I | Плавная регуляция оборотов вентилятора конденсатора (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [11 empty] | 9373.3605
J | Исполнение с выносным конденсатором | [11 empty] | 6873.7977
K | Таймер ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА | [11 empty] | 4124.2786
L | Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-1, GSF-2) | [11 empty] | 5499.0382
| Сдвоенное реле высокого и низкого давления (для GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 3374.4098
O | Маслоотделитель (для GSF-2, GSF-3, GSF-4) | [11 empty] | 8123.5791
КОМПАКТНЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (1й габарит) | [10 empty] | НАЦЕНКА |  | 8123.5791
КОМПАКТНЫЙ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ (2й габарит) | [10 empty] | НАЦЕНКА |  | 13122.7047
КОНТРОЛЛЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ (наценка к розничной стоимости холодильной машины)
"DANFOSS" |  |  | AK-CC 210 + Сетевая карта EKA 178A | [9 empty] | 9873.2731
"CAREL" (MasterCella) |  |  | MD 33 D0EN00 + Интерфейс RS485 для MasterCella 2 (MD33); IROPSEM10 (для GSF-4) | [9 empty] | 18496.7647
"CAREL" |  |  | IR33C0HB00 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 | [9 empty] | 9248.3824
"CAREL" (PJ easy) |  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-1, GSF-2, GSF-3) | [9 empty] | 8873.4479
|  |  | PJEZC0H000 + Сетевая карта RS485 IROPZ48505 (для GSF-4) | [9 empty] | 0
¹ - при условии установки "Зимнего комплекта"
Таблица подбора сплит-систем напольного типа "СЕВЕР"
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 103 S |  |  |  | MGSF 105 S |  |  |  | MGSF 107 S |  |  |  | MGSF 110 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 1133 | 8.8 | 8 | 7.3 | 1415 | 12 | 11 | 10 | 1676 | 15 | 14 | 12 | 1901 | 17 | 15 | 14
| 35° | 1055 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 1330 | 11 | 10 | 9.1 | 1581 | 14 | 13 | 12 | 1801 | 17 | 15 | 14
| 40° | 979 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1246 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1486 | 13 | 12 | 11 | 1701 | 16 | 15 | 13
5° | 30° | 980 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 1188 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 1500 | 13 | 12 | 11 | 1697 | 16 | 15 | 13
| 35° | 910 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 1113 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 1416 | 12 | 11 | 10 | 1606 | 14 | 13 | 12
| 40° | 844 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1039 | 7.8 | 7.1 | 6.5 | 1332 | 11 | 10 | 9.1 | 1514 | 13 | 12 | 11
0° | 30° | 840 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 1032 | 7.7 | 7 | 6.4 | 1323 | 11 | 10 | 9.1 | 1510 | 13 | 12 | 11
| 35° | 779 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 965 | 7 | 6.4 | 5.8 | 1247 | 10 | 9.1 | 8.3 | 1431 | 12 | 11 | 10
| 40° | 721 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 899 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 1171 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 1352 | 11 | 10 | 9.1
-5° | 30° | 704 | 4.4 | 4 | 3.7 | 877 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 1144 | 8.9 | 8.1 | 7.4 | 1309 | 11 | 10 | 9.1
| 35° | 652 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 818 | 5.5 | 5 | 4.6 | 1075 | 8.2 | 7.5 | 6.8 | 1237 | 10 | 9.1 | 8.3
| 40° | 602 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 760 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 1006 | 7.4 | 6.7 | 6.1 | 1164 | 9.2 | 8.4 | 7.6
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 211 S |  |  |  | MGSF 212 S |  |  |  | MGSF 213 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 2718 | 29 | 26 | 24 | 3030 | 34 | 31 | 28 | 3307 | 38 | 35 | 32
| 35° | 2553 | 27 | 25 | 22 | 2860 | 32 | 29 | 27 | 3112 | 35 | 32 | 29
| 40° | 2389 | 24 | 22 | 20 | 2689 | 29 | 26 | 24 | 2915 | 32 | 29 | 27
5° | 30° | 2274 | 23 | 21 | 19 | 2664 | 29 | 26 | 24 | 2971 | 33 | 30 | 27
| 35° | 2129 | 21 | 19 | 17 | 2506 | 26 | 24 | 22 | 2799 | 31 | 28 | 26
| 40° | 1986 | 18 | 16 | 15 | 2348 | 24 | 22 | 20 | 2625 | 28 | 25 | 23
0° | 30° | 1972 | 18 | 16 | 15 | 2324 | 23 | 21 | 19 | 2633 | 28 | 25 | 23
| 35° | 1843 | 17 | 15 | 14 | 2178 | 21 | 19 | 17 | 2476 | 26 | 24 | 22
| 40° | 1716 | 16 | 15 | 13 | 2032 | 19 | 17 | 16 | 2318 | 23 | 21 | 19
-5° | 30° | 1672 | 15 | 14 | 12 | 1887 | 18 | 16 | 15 | 2289 | 23 | 21 | 19
| 35° | 1558 | 14 | 13 | 12 | 1764 | 16 | 15 | 13 | 2149 | 21 | 19 | 17
| 40° | 1447 | 13 | 12 | 11 | 1643 | 15 | 14 | 12 | 2010 | 19 | 17 | 16
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 315 S |  |  |  | MGSF 320 S |  |  |  | MGSF 330 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 4536 | 58 | 53 | 48 | 5057 | 66 | 60 | 55 | 5384 | 89 | 81 | 74
| 35° | 4216 | 53 | 48 | 44 | 4741 | 61 | 56 | 51 | 5027 | 82 | 75 | 68
| 40° | 3897 | 48 | 44 | 40 | 4406 | 56 | 51 | 46 | 4670 | 75 | 68 | 63
5° | 30° | 3996 | 49 | 45 | 41 | 4455 | 56 | 51 | 46 | 4713 | 76 | 69 | 63
| 35° | 3712 | 45 | 41 | 37 | 4149 | 52 | 47 | 43 | 4384 | 69 | 63 | 58
| 40° | 3430 | 40 | 36 | 33 | 3843 | 47 | 43 | 39 | 4057 | 63 | 58 | 53
0° | 30° | 3481 | 41 | 37 | 34 | 3922 | 48 | 44 | 40 | 4123 | 64 | 58 | 53
| 35° | 3221 | 37 | 34 | 31 | 3652 | 44 | 40 | 37 | 3836 | 59 | 54 | 49
| 40° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3381 | 40 | 36 | 33 | 3551 | 53 | 48 | 44
-5° | 30° | 2964 | 33 | 30 | 27 | 3354 | 39 | 35 | 32 | 3517 | 52 | 48 | 44
| 35° | 2730 | 30 | 27 | 25 | 3110 | 35 | 32 | 29 | 3259 | 48 | 44 | 40
| 40° | 2498 | 26 | 24 | 25 | 2865 | 32 | 29 | 27 | 3000 | 43 | 39 | 36
Tc (C°) | Ta (C°) | MGSF 425 S |  |  |  | MGSF 435 S
|  | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³) | P (Вт) | V100 (м³) | V80 (м³) | V60 (м³)
10° | 30° | 8326 | 120 | 109 | 100 | 8570 | 145 | 130 | 114
| 35° | 7796 | 111 | 101 | 92 | 8040 | 136 | 121 | 106
| 40° | 7259 | 102 | 93 | 85 | 7503 | 125 | 111 | 97
5° | 30° | 7274 | 102 | 93 | 85 | 7518 | 124 | 110 | 96
| 35° | 6786 | 94 | 86 | 78 | 7030 | 113 | 101 | 88
| 40° | 6292 | 86 | 78 | 71 | 6473 | 105 | 93 | 81
0° | 30° | 6334 | 87 | 79 | 72 | 6578 | 105 | 92 | 80
| 35° | 5906 | 80 | 73 | 66 | 6250 | 98 | 86 | 75
| 40° | 4870 | 73 | 66 | 61 | 5194 | 91 | 79 | 69
-5° | 30° | 5085 | 71 | 65 | 59 | 5429 | 90 | 77 | 68
| 35° | 4485 | 65 | 59 | 54 | 4729 | 80 | 70 | 61
| 40° | 3584 | 58 | 53 | 48 | 3828 | 70 | 64 | 55
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 112 S |  |  |  | BGSF 117 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1166 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 1505 | 13 | 12 | 10
| 35° | 1112 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 1451 | 12 | 11 | 9.4
| 40° | 1057 | 7 | 6.2 | 5.5 | 1396 | 11 | 9.8 | 8.6
-20° | 30° | 698 | 6 | 5.3 | 4.7 | 1238 | 9.1 | 8.1 | 7.1
| 35° | 923 | 5.5 | 4.9 | 4.3 | 1185 | 8.4 | 7.5 | 6.6
| 40° | 875 | 5 | 4.4 | 3.9 | 1130 | 7.8 | 6.9 | 6.1
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 783 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 972 | 6 | 5.3 | 4.7
| 35° | 742 | 3.8 | 3.4 | 3 | 920 | 5.5 | 4.9 | 4.3
| 40° | 699 | 3.4 | 3 | 2.7 | 865 | 4.9 | 4.4 | 3.8
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 218 S |  |  |  | BGSF 220 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 1808 | 17 | 15 | 13 | 2098 | 21 | 19 | 16
| 35° | 1737 | 16 | 14 | 12 | 1958 | 18 | 16 | 14
| 40° | 1657 | 15 | 13 | 12 | 1819 | 17 | 15 | 13
-20° | 30° | 1487 | 12 | 11 | 9.4 | 1779 | 16 | 14 | 12
| 35° | 1423 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1654 | 15 | 13 | 12
| 40° | 1353 | 11 | 9.8 | 8.6 | 1528 | 13 | 12 | 10
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1190 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 1459 | 12 | 11 | 9.4
| 35° | 1133 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 1347 | 10 | 8.9 | 7.8
| 40° | 1069 | 7.1 | 6.3 | 5.5 | 1234 | 9 | 8 | 7
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 320 S |  |  |  | BGSF 330 S |  |  |  | BGSF 340 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 2858 | 35 | 31 | 27 | 3362 | 45 | 40 | 35 | 3751 | 56 | 50 | 44
| 35° | 2632 | 31 | 28 | 24 | 3155 | 41 | 36 | 32 | 3451 | 49 | 44 | 39
| 40° | 2409 | 26 | 23 | 20 | 2945 | 37 | 33 | 29 | 3128 | 43 | 38 | 34
-20° | 30° | 2392 | 26 | 23 | 20 | 2820 | 34 | 30 | 27 | 3246 | 45 | 40 | 36
| 35° | 2192 | 22 | 20 | 17 | 2650 | 31 | 28 | 24 | 2985 | 40 | 36 | 32
| 40° | 1995 | 19 | 17 | 15 | 2469 | 28 | 25 | 22 | 2703 | 34 | 30 | 27
* ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ТРВ
-25° (*) | 30° | 1964 | 18 | 16 | 14 | 2328 | 25 | 22 | 20 | 2521 | 31 | 28 | 25
| 35° | 1791 | 17 | 15 | 13 | 2180 | 22 | 20 | 17 | 2303 | 28 | 25 | 22
| 40° | 1620 | 14 | 12 | 11 | 2021 | 19 | 17 | 15 | 2158 | 23 | 20 | 17
Tc (C°) | Ta (C°) | BGSF 415 S |  |  |  | BGSF 425 S |  |  |  | BGSF 435 S
|  | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³) | P (Вт) | V120 (м³) | V100 (м³) | V80 (м³)
-15° | 30° | 4804 | 77 | 69 | 60 | 5414 | 91 | 81 | 71 | 5754 | 100 | 90 | 80
| 35° | 4442 | 69 | 61 | 54 | 4996 | 81 | 72 | 63 | 5336 | 91 | 81 | 72
| 40° | 4065 | 60 | 53 | 47 | 4588 | 72 | 64 | 56 | 4929 | 81 | 73 | 65
-20° | 30° | 3923 | 57 | 51 | 44 | 4515 | 70 | 62 | 55 | 4859 | 79 | 71 | 64
| 35° | 3584 | 50 | 44 | 39 | 4113 | 61 | 54 | 48 | 4453 | 70 | 63 | 57
| 40° | 3230 | 43 | 38 | 34 | 3724 | 53 | 47 | 41 | 4064 | 62 | 56 | 50
-25° | 30° | 3180 | 42 | 37 | 33 | 3720 | 52 | 46 | 39 | 3913 | 57 | 51 | 44
| 35° | 2869 | 35 | 31 | 27 | 3486 | 46 | 41 | 33 | 3742 | 51 | 45 | 40
| 40° | 2522 | 29 | 26 | 23 | 3210 | 40 | 35 | 26 | 3459 | 45 | 40 | 30